## Pełna oferta produktowa
L.p. | Grupa | Symbol | Nazwa produktu
1 | AZF | AZF-3X | Przełącznik faz AZF-3X - Automatyczny przełącznik 16A TRMS czas 100ms DIN 2 moduły
2 | AZF | AZF-6B | Przełącznik faz AZF-6B - Z przekaźnikiem bezpieczeństwa 8A regulacja progu napięcia DIN 2 moduły
3 | AZF | AZF-7 | Przełącznik faz AZF-7 - Automatyczny przełącznik 5A TRMS czas 100ms DIN 1 moduł
4 | AZF | AZF-7S | Przełącznik faz AZF-7S - Sterowanie stycznikami 3x 5A TRMS DIN 1 moduł
5 | BIK | BIK-2 | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 - 2 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł
6 | BIK | BIK-2W | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W - 2 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł
7 | BIK | BIK-3 | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 - 3 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł
8 | BIK | BIK-3W | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W - 3 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł
9 | EURO | EURO-2-0075 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0075 - 0,75kW 1,8-2,6A kontrola zaniku i asymetrii faz
10 | EURO | EURO-2-0110 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0110 - 1,1kW 2,6-3,7A kontrola zaniku i asymetrii faz
11 | EURO | EURO-2-0150 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0150 - 1,5kW 3,7-5,5A kontrola zaniku i asymetrii faz
12 | EURO | EURO-2-0220 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0220 - 2,2kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz
13 | EURO | EURO-2-0300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0300 - 3kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz
14 | EURO | EURO-2-0400 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0400 - 4kW 8,0-11,5A kontrola zaniku i asymetrii faz
15 | EURO | EURO-2-0550 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0550 - 5,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz
16 | EURO | EURO-2-0750 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0750 - 7,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz
17 | EURO | EURO-2-0900 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0900 - 9kW 16-24A kontrola zaniku i asymetrii faz
18 | EURO | EURO-2-1100 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1100 - 11kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz
19 | EURO | EURO-2-1300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1300 - 13kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz
20 | KSB | KSB-3 | Kontroler KSB-3 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły
21 | KSB | KSB-4 | Kontroler KSB-4 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły
22 | PC | MASTER-3 | Przekaźnik czasowy MASTER-3 - 24 - 250V AC/DC 0,1s - 100h 16A DIN 1 moduł
23 | MKF | MKF-12PK | Czujnik MKF-12PK - Zanik kolejność i asymetria faz 2x 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł
24 | MKF | MKF-1G2 | Czujnik MKF-1G2 - Zanik i kolejność faz 16A bez przewodu neutralnego DIN 3 moduły
25 | MKF | MKF-1P | Czujnik MKF-1P - Zanik i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł
26 | MKF | MKF-1PK | Czujnik MKF-1PK - Zanik kolejność i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł
27 | MKF | MKF-2P | Czujnik MKF-2P - Zanik i asymetria faz z kontrolą styków 8A DIN 1 moduł
28 | MKF | MKF-2PK | Czujnik MKF-2PK - Zanik kolejność i asymetria faz z kontrolą styków 5A DIN 1 moduł
29 | MKF | MKF-2PM | Czujnik MKF-2PM - Zaawansowana regulacja czasu i progu napięcia 5A DIN 1 moduł
30 | MKF | MKF-MAX | Czujnik MKF-MAX - Monitor sieci 3-fazowej 6A informacja o awarii DIN 1 moduł
31 | MROK | MROK-16 | Automat zmierzchowy MROK-16 - 16A regulacja 2 - 50lx IP65
32 | MROK | MROK-16M | Automat zmierzchowy MROK-16M - 16A regulacja 2 - 50lx IP65
33 | MROK | MROK-16SN | Automat zmierzchowy MROK-16SN - 16A sonda zewnętrzna n/t IP65 DIN 1 moduł
34 | MROK | MROK-16SW | Automat zmierzchowy MROK-16SW - 16A sonda zewnętrzna fi 10mm IP65 DIN 1 moduł
35 | PC | PC-1TW | Przekaźnik czasowy PC-1TW - Opóźnione wyłączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł
36 | PC | PC-1TW-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TW-24 - 24V AC/DC opóźnione wyłączanie 16A DIN 1 moduł
37 | PC | PC-1TZ | Przekaźnik czasowy PC-1TZ - Opóźnione załączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł
38 | PC | PC-1TZ-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TZ-24 - 24V AC/DC opóźnione załączanie 16A DIN 1 moduł
39 | MROK | SN-16L | Czujnik oświetlenia SN-16L - IP65 kontrola natężenia światła
40 | MROK | SW-10 | Czujnik oświetlenia SW-10 - IP65 fi 10mm kontrola natężenia światła
41 | SZR | SZR-1 | Sterownik SZR-1 3-fazowy - Załączenie rezerwy dwa wyjścia napięciowe 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły
42 | SZR | SZR-2 | Sterownik SZR-2 3-fazowy - Załączenie rezerwy podwójny styk 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły
43 | SZR | SZR-2R | Sterownik SZR-2R 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A regulacja czasu opóźnienia i progu napięcia DIN 4 moduły
44 | SZR | SZR-2ZP | Sterownik SZR-2ZP 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A priorytet sieci podstawowej regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły
45 | SZR | SZR-5 | Sterownik SZR-5 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A regulacja napięcia czas przełączania DIN 6 modułów
46 | SZR | SZR-515 | Sterownik SZR-515 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A szybkie przełączanie 15ms DIN 6 modułów
47 | TP | TP-1 | Tester TP-1 - Ciągłość obwodu sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
48 | WBI | WBI-1S | Przekaźnik bistabilny WBI-1S - Sterowanie uniwersalne 16A DIN 1 moduł
49 | WBI | WBI-1S-24 | Przekaźnik bistabilny WBI-1S-24 - 24V AC/DC 16A DIN 1 moduł
50 | WBI | WBI-1T | Przekaźnik bistabilny WBI-1T - Regulowany czas wyłączenia 16A DIN 1 moduł
51 | WN | WN-33 | Monitor sieci WN-33 - 3-fazowy 12 diod LED 150 - 260V AC DIN 1 moduł
52 | WN | WN-3B | Lampka WN-3B - 3-fazowa LED czerwona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł
53 | WN | WN-3BG | Lampka WN-3BG - 3-fazowa LED zielona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł
54 | WN | WN-3BK | Lampka WN-3BK - 3-fazowa LED kolorowa z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł
55 | WN | WN-3FG | Lampka WN-3FG - 3-fazowa LED zielona 50 - 265V AC DIN 1 moduł
56 | WN | WN-3FG-P | Lampka WN-3FG-P - 3-fazowa LED zielona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł
57 | WN | WN-3FK-P | Lampka WN-3FK-P - 3-fazowa LED kolorowa z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł
58 | WN | WN-3F-P | Lampka WN-3F-P - 3-fazowa LED czerwona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł
59 | WN | WN-3FX | Lampka WN-3FX - 3-fazowa LED czerwona 50 - 265V AC DIN 1 moduł
60 | WN | WN-3FXK | Lampka WN-3FXK - 3-fazowa LED kolorowa 50 - 265V AC DIN 1 moduł
61 | WN | WP-3C | Woltomierz WP-3C - 3-fazowy monitor sieci informacja o awarii DIN 1 moduł
62 | WN | WP-3CP | Woltomierz WP-3CP - 3-fazowy styk 5A informacja o awarii DIN 1 moduł
63 | PC | WS-1S | Automat schodowy WS-1S - Regulowany czas 20s - 10min 16A DIN 1 moduł

## SZR
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | SZR-5 | SZR-515 | SZR-1 | SZR-2 | SZR-2R | SZR-2ZP
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 3 x 230 V AC + N1, N2, N3 (3 źródła napięcia bez wspólnego neutralnego N) | 3 x 230 V AC + N1, N2, N3 (3 źródła napięcia bez wspólnego neutralnego N) | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 150 do 265 V AC | 150 do 265 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 6,7 VA | 9,4 VA | 8,5 VA | 8,5 VA | 8,5 VA | 8,5 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 7,5 W | 7,1 W | 3,2 W | 3,2 W | 3,2 W | 3,2 W
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Tryb pracy | Tryb pracy | możliwość wyboru trybu pracy z priorytem źródła S1 (L1, N1) lub bez priorytetu | priorytet źródła S1 (L1, N1) | priorytet zasilania z sieci podstawowej (1L1, 1L2, 1L3) | priorytet zasilania z sieci podstawowej (1L1, 1L2, 1L3) | priorytet zasilania z sieci podstawowej (1L1, 1L2, 1L3) | możliwość wyboru trybu pracy z priorytetem trójfazowej sieci podstawowej (1L1, 1L2, 1L3) lub bez priorytetu
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Metoda pomiaru | Metoda pomiaru | TRMS | TRMS | wartość skuteczna | wartość skuteczna | wartość skuteczna | wartość skuteczna
9 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik
10 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba kontrolowanych źródeł zasilania | Liczba kontrolowanych źródeł zasilania | 3 (źródła 230 V AC) | 3 (źródła 230 V AC) | 2 (źródła 3 x 400 V AC) | 2 (źródła 3 x 400 V AC) | 2 (źródła 3 x 400 V AC) | 2 (źródła 3 x 400 V AC)
11 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Współpraca z agregatami prądotwórczymi | Współpraca z agregatami prądotwórczymi | tak | tak | tak | tak | tak | tak
13 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Zakres pomiaru napięcia źródeł zasilania przy częstotliwości w zakresie 47 do 52 Hz | Pomiar U zasilania od 47 do 52 Hz | 150 do 265 V AC | 150 do 265 V AC | - | - | - | -
14 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Dokładność pomiaru | Dokładność pomiaru | ± 1 % | ± 1 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 %
15 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
16 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria pomiarowa (CAT) | Kategoria pomiarowa (CAT) | III | III | III | III | III | III
17 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II | II | II
18 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
19 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | wyjście napięciowe | wyjście napięciowe | wyjście napięciowe | 2 x NO / NC, galwanicznie odseparowane | 2 x NO / NC, galwanicznie odseparowane | 2 x NO / NC, galwanicznie odseparowane
20 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków i obwodu wyjściowego | Rezystancja zestyków i obw. wyjściowego | < 16 mΩ | < 16 mΩ | < 20 mΩ | < 15 mΩ | < 15 mΩ | < 15 mΩ
21 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Separacja galwaniczna źródeł zasilania | Separacja galwaniczna źródeł zasilania | tak | tak | nie | nie | nie | nie
22 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 2 x 8 A / 250 V AC | 2 x 8 A / 250 V AC | 2 x 8 A / 250 V AC | 2 x 8 A / 250 V AC
23 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2 x 1,2 A / 250 V AC | 2 x 1,2 A / 250 V AC | 2 x 1,2 A / 250 V AC | 2 x 1,2 A / 250 V AC
24 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia LED | Maksymalny prąd obciążenia LED | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2 x 1,0 A / 250 V AC | 2 x 1,0 A / 250 V AC | 2 x 1,0 A / 250 V AC | 2 x 1,0 A / 250 V AC
25 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalna moc obciążenia LED | Maksymalna moc obciążenia LED | 460 W | 460 W | 2 x 230 W | 2 x 230 W | 2 x 230 W | 2 x 230 W
26 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość elektryczna w AC-1 | Trwałość elektryczna w AC-1 | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli
27 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość mechaniczna | Trwałość mechaniczna | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli
28 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Dolny próg napięcia przełączenia źródła zasilania L1, L2, L3 | Dolny próg U przeł. zasilania L1 L2 L3 | regulowany w zakresie 180 do 220 V AC | 195 V AC | 175 V AC ± 5 V | 175 V AC ± 5 V | regulowany 170 do 190 V AC ± 5 V | 175 V AC ± 5 V
29 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Górny próg napięcia przełączenia źródła zasilania L1, L2, L3 | Górny próg U przeł. zasilania L1 L2 L3 | regulowany w zakresie 240 do 260 V AC | 250 V AC | - | - | - | -
30 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Histereza napięciowa przy przełączaniu źródła zasilania | Histereza U przy przełączaniu zasilania | dolny próg przełączania 7 V górny próg przełączania 3 V | dolny próg przełączania 7 V górny próg przełączania 3 V | 10 V (± 3 V) | 10 V (± 3 V) | 10 V (± 3 V) | 10 V (± 3 V)
31 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie reakcji po wykryciu asymetrii źródła zasilania | Opóźn. reakcji przy asymetrii zasilania | - | - | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | regulowany 0 do 6 s ± 1 s | 3 s ± 0,5 s
32 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie reakcji po wykryciu przekroczenia progu napięcia źródła zasilania | Opóźn. reakcji na "<" / ">" U zasilania | dla dolnego progu 8 s dla górnego progu 200 ms | dla dolnego progu 10 s dla górnego progu 200 ms | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | regulowany 0 do 6 s ± 1 s | 3 s ± 0,5 s
33 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie reakcji po wykryciu powrotu prawidłowych parametrów sieci | Opóźnienie reakcji powrotnego przeł. | dla dolnego progu 8 s dla górnego progu 8 s | dla dolnego progu 10 s dla górnego progu 10 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s
34 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Czas przerwy przełączeniowej (brak napięcia na wyjściu) | Czas przerwy przełączeniowej | regulowany (5 pozycji): 50 ms, 200 ms, 1 s, 30 s, 60 s | 15 ms | regulowany dla każdego źródła zasilania 0 do 10 s (T) | regulowany dla każdego źródła zasilania 0 do 10 s (T) | regulowany dla każdego źródła zasilania 0 do 10 s (T) | regulowany dla każdego źródła zasilania 0 do 10 s (T)
35 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Reakcja na nieprawidłową kolejność faz | Reakcja na nieprawidłową kolejność faz | - | - | bezzwłoczna | bezzwłoczna | bezzwłoczna | bezzwłoczna
36 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C
37 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
38 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 %
39 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
40 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
41 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
42 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
43 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy
44 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy
45 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 9 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm
46 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm
47 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
48 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG
49 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
50 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
51 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
52 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
53 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (6 modułów DIN) | obudowa modułowa (6 modułów DIN) | obudowa modułowa (4 moduły DIN) | obudowa modułowa (4 moduły DIN) | obudowa modułowa (4 moduły DIN) | obudowa modułowa (4 moduły DIN)
54 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35
55 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 105 x 90 x 65 mm | 105 x 90 x 65 mm | 70 x 90 x 65 mm | 70 x 90 x 65 mm | 70 x 90 x 65 mm | 70 x 90 x 65 mm
56 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 505 g | 488 g | 198 g | 202 g | 203 g | 219 g
57 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | - | - | - | - | - | -

## AZF
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | AZF-7 | AZF-7S | AZF-3X | AZF-6B
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 80 do 270 V AC | 80 do 270 V AC | 80 do 270 V AC | 80 do 270 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 3 VA | 2,4 VA | 3,3 VA | 4,4 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 1,45 W | 1,10 W | 2,20 W | 2,45 W
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Tryb pracy | Tryb pracy | priorytet zasilania z L1 | priorytet zasilania z L1 | priorytet zasilania z L1 | priorytet zasilania z L1
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Metoda pomiaru | Metoda pomiaru | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS
9 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik
10 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba kontrolowanych źródeł zasilania | Liczba kontrolowanych źródeł zasilania | 3 | 3 | 3 | 3
11 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 | 3 | 1 | 1
12 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Współpraca z agregatami prądotwórczymi | Współpraca z agregatami prądotwórczymi | tak | tak | tak | tak
13 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Impedancja wejść pomiarowych | Impedancja wejść pomiarowych | > 1 MΩ | > 1 MΩ | > 1 MΩ | > 1 MΩ
14 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Zakres pomiaru napięcia źródeł zasilania przy częstotliwości w zakresie 47 do 52 Hz | Pomiar U zasilania od 47 do 52 Hz | 80 do 270 V AC | 80 do 270 V AC | 80 do 270 V AC | 80 do 270 V AC
15 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Dokładność pomiaru | Dokładność pomiaru | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 %
16 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
17 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria pomiarowa (CAT) | Kategoria pomiarowa (CAT) | III | III | III | III
18 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II
19 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
20 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | wyjście napięciowe | 3 x wyjście napięciowe | wyjście napięciowe | wyjście napięciowe
21 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków i obwodu wyjściowego | Rezystancja zestyków i obw. wyjściowego | < 24 mΩ | < 19 mΩ | < 5 mΩ | < 16 mΩ
22 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 5 A / 250 V AC | 5 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 8 A / 250 V AC
23 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | 0,8 A / 250 V AC | 0,8 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 1,2 A / 250 V AC
24 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia LED | Maksymalny prąd obciążenia LED | 0,6 A / 250 V AC | zależna od zastosowanych styczników | 2,0 A / 250 V AC | 1,0 A / 250 V AC
25 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalna moc obciążenia LED | Maksymalna moc obciążenia LED | 140 W | zależna od zastosowanych styczników | 460 W | 230 W
26 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość elektryczna w AC-1 | Trwałość elektryczna w AC-1 | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli
27 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość mechaniczna | Trwałość mechaniczna | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli
28 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Dolny próg napięcia przełączenia źródła zasilania L1, L2, L3 | Dolny próg U przeł. zasilania L1 L2 L3 | 180 V AC | 180 V AC | 180 V AC | regulowany w zakresie 180 do 210 V AC
29 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Górny próg napięcia przełączenia źródła zasilania L1, L2, L3 | Górny próg U przeł. zasilania L1 L2 L3 | 260 V AC | 260 V AC | 260 V AC | 260 V AC
30 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Histereza napięciowa przy przełączaniu źródła zasilania | Histereza U przy przełączaniu zasilania | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V
31 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie przełączenia przy przekroczeniu progu napięcia źródła zasilania | Opóźnienie przeł. "<" / ">" U zasilania | < 100 ms | < 100 ms | < 100 ms | < 100 ms
32 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie przełączenia przy zaniku napięcia źródła zasilania | Opóźnienie przeł. zaniku U zasilania | < 100 ms | < 100 ms | < 100 ms | < 100 ms
33 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C
34 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
35 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 %
36 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2 | 2
37 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
38 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
39 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
40 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | windowy | windowy | windowy | windowy
41 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy
42 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 6,5 mm | 6,5 mm | 8 mm | 8 mm
43 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm
44 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
45 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 30 do 13 AWG | 30 do 13 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG
46 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
47 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
48 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
49 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
50 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (2 moduły DIN) | obudowa modułowa (2 moduły DIN)
51 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35
52 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 34 x 90 x 67 mm | 34 x 90 x 67 mm
53 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 59 g | 64 g | 133 g | 128 g
54 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | - | - | - | -

## MKF
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | MKF-1P | MKF-1PK | MKF-1G2 | MKF-12PK | MKF-2P | MKF-2PK | MKF-2PM | MKF-MAX
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 500 V AC / 3 x 400 V AC | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 300 do 550 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 150 do 260 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 7,4 VA | 7,4 VA | 3 VA / 2,1 VA | 7,3 VA | 7,3 VA | 7,4 VA | 7,4 VA | 16,4 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 1,4 W | 1,4 W | 3,3 W / 2,6 W | 2,34 W | 1,7 W | 1,07 W | 1,07 W | 1,82 W
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Metoda pomiaru | Metoda pomiaru | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | - | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | TRMS
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik
9 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Współpraca z agregatami prądotwórczymi | Współpraca z agregatami prądotwórczymi | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
11 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Dokładność pomiaru | Dokładność pomiaru | ± 2 % | ± 2 % | - | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 1 %
12 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
13 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria pomiarowa (CAT) | Kategoria pomiarowa (CAT) | III | III | III | III | III | III | III | III
14 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II | II | II | II | II
15 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
16 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | NO | NO | NO / NC | 2 x NO / NC | NO / NC | NO / NC | NO / NC | NO
17 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków i obwodu wyjściowego | Rezystancja zestyków i obw. wyjściowego | < 9,4 mΩ | < 9,4 mΩ | < 6 mΩ | < 10 / 19,3 mΩ | < 13,7 / 16,5 mΩ | < 14 / 14 mΩ | < 14 / 14 mΩ | < 16,4 mΩ
18 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Separacja galwaniczna styków przekaźników | Separacja galwaniczna styków przekaź. | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
19 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 8 A / 250 V AC | 8 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 2 x 8 A / 250 V AC | 8 A / 250 V AC | 5 A / 250 V AC | 5 A / 250 V AC | 6 A / 250 V AC
20 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | 1,2 A / 250 V AC | 1,2 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2 x 1,2 A / 250 V AC | 1,2 A / 250 V AC | 0,8 A / 250 V AC | 0,8 A / 250 V AC | 0,9 A / 250 V AC
21 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość elektryczna w AC-1 | Trwałość elektryczna w AC-1 | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli
22 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość mechaniczna | Trwałość mechaniczna | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli
23 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Dolny próg zadziałania | Dolny próg zadziałania | 175 V AC ± 5 V | 175 V AC ± 5 V | - | 175 V AC ± 5 V | 175 V AC ± 5 V | 175 V AC ± 5 V | regulowany: 170 do 190 V AC ± 5 V | 170 V AC
24 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Górny próg zadziałania | Górny próg zadziałania | - | - | - | - | - | - | - | 260 V AC
25 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Histereza napięciowa | Histereza napięciowa | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | - | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 10 V
26 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie reakcji przy przekroczeniu progu zadziałania | Opóźnienie przy przekr. progu zadz. | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | - | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | regulowane: 0 do 6 s | 3 s
27 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie reakcji przy zaniku fazy i asymetrii faz | Opóźnienie przy zaniku i asymetrii faz | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 100 ms (zanik fazy) | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | regulowane: 0 do 6 s | 3 s
28 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Czas powrotu | Czas powrotu | < 1 s | < 1 s | 3 s ± 0,5 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s
29 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja stanu pracy (ilość diod LED) | Sygnalizacja stanu pracy (ilość LED) | 1 | 2 | 2 | 1 - dwukolorowa | 1 - dwukolorowa | 3 | 3 | 12
30 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Reakcja na nieprawidłową kolejność faz | Reakcja na nieprawidłową kolejność faz | - | bezzwłoczna | bezzwłoczna | bezzwłoczna | - | bezzwłoczna | bezzwłoczna | bezzwłoczna
31 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Kontrola styków stycznika | Kontrola styków stycznika | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | nie
32 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C
33 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
34 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 %
35 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
36 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
37 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
38 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
39 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy
40 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy
41 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,5 mm
42 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,4 Nm | 0,4 Nm | 0,4 Nm | 0,4 Nm | 0,5 Nm
43 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
44 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 26 - 12 AWG | 26 - 12 AWG | 26 - 12 AWG | 28 do 12 AWG | 28 do 12 AWG | 28 do 12 AWG | 28 do 12 AWG | 30 do 13 AWG
45 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
46 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
47 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
48 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
49 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (3 moduły DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN)
50 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35
51 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 53 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm
52 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 60 g | 61 g | 129 g | 72 g | 65 g | 65 g | 66 g | 58 g
53 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, asymetria faz, przekroczenie dolnego progu napięcia | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz, przekroczenie dolnego progu napięcia | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, przekroczenie dolnego progu napięcia | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz, przekroczenie dolnego progu napięcia | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, asymetria faz, przekroczenie dolnego progu napięcia. Kontrola styków stycznika | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz, przekroczenie dolnego progu napięcia. Kontrola styków stycznika | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz, przekroczenie dolnego progu napięcia. Kontrola styków stycznika | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz, zwarcie faz, przekroczenie dolnego / górnego progu napięcia (również symetryczne)

## BIK
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | BIK-2W | BIK-3W | BIK-2 | BIK-3
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 2 x 230 V AC | 3 x 230 V AC | 2 x 230 V AC | 3 x 230 V AC
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 0 do 253 V AC | 0 do 253 V AC | 0 do 253 V AC | 0 do 253 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 5 W | 7,5 W | 3 W | 4,5 W
6 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Ilość oprawek bezpiecznikowych | Ilość oprawek bezpiecznikowych | 2 | 3 | 2 | 3
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Typ wkładki bezpiecznikowej | Typ wkładki bezpiecznikowej | WTA, 5 x 20 mm | WTA, 5 x 20 mm | WTA, 5 x 20 mm | WTA, 5 x 20 mm
8 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
9 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II
10 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg. UL 94 | V-0 wg. UL 94 | V-0 wg. UL 94 | V-0 wg. UL 94
11 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny, chwilowy prąd obciążenia AC | Maksymalny, chwilowy prąd obciążenia AC | 10 A / 250 V AC | 10 A / 250 V AC | 6 A / 250 V AC | 6 A / 250 V AC
12 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -30 do 50 °C | -30 do 50 °C | -30 do 50 °C | -30 do 50 °C
13 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
14 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 %
15 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2 | 2
16 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
17 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
18 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
19 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | windowy | windowy | windowy | windowy
20 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy
21 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm
22 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm
23 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
24 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 30 do 13 AWG | 30 do 13 AWG | 30 do 13 AWG | 30 do 13 AWG
25 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
26 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
27 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
28 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
29 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN)
30 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35
31 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 18 x 90 x 68 mm | 18 x 90 x 68 mm | 18 x 90 x 68 mm | 18 x 90 x 68 mm
32 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 41 g | 50 g | 41 g | 50 g
33 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | maksymalny prąd obciążenia i napięcie zasilania zależne od użytej wkładki topikowej | maksymalny prąd obciążenia i napięcie zasilania zależne od użytej wkładki topikowej | maksymalny prąd obciążenia i napięcie zasilania zależne od użytej wkładki topikowej | maksymalny prąd obciążenia i napięcie zasilania zależne od użytej wkładki topikowej

## KSB
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | KSB-3 | KSB-4
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 3 x 400 V / AC | 3 x 400 V / AC
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 300 do 440 V AC | 300 do 440 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 2 VA | 2 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 1,3 W | 1,3 W
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Tryb pracy | Tryb pracy | po podaniu zasilania styki zwierają się, a rozwierają się przy awarii bezpiecznika | po podaniu zasilania styki pozostają otwarte, a zwierają się przy awarii bezpiecznika
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Metoda pomiaru | Metoda pomiaru | wykrywanie różnicy napięć na bezpieczniku | wykrywanie różnicy napięć na bezpieczniku
9 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | Przekaźnik | Przekaźnik
10 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | 2 | 2
11 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Dokładność pomiaru | Dokładność pomiaru | ± 1 % | ± 1 %
12 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20
13 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria pomiarowa (CAT) | Kategoria pomiarowa (CAT) | III | III
14 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II
15 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
16 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | NO | NO
17 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków i obwodu wyjściowego | Rezystancja zestyków i obw. wyjściowego | < 12,2 mΩ | < 12,2 mΩ
18 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Separacja galwaniczna styków przekaźników | Separacja galwaniczna styków przekaź. | tak | tak
19 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 5 A / 250 V AC | 5 A / 250 V AC
20 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość elektryczna w AC-1 | Trwałość elektryczna w AC-1 | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli
21 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość mechaniczna | Trwałość mechaniczna | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli
22 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Próg zadziałania (różnica napięcia na bezpieczniku) | Próg zadz. (różnica U na bezpieczniku) | 80 V AC | 80 V AC
23 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie przełączenia przy przekroczeniu progu | Opóźnienie przy przekroczeniu progu | 1 s | 1 s
24 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C
25 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
26 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 80 % | < 80 %
27 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2
28 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych
29 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych
30 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
31 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | windowy | windowy
32 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | kwadratowy | kwadratowy
33 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 8 mm | 8 mm
34 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm
35 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
36 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG
37 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
38 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
39 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
40 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
41 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (3 moduły DIN) | obudowa modułowa (3 moduły DIN)
42 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35
43 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 53 x 90 x 65 mm | 53 x 90 x 65 mm
44 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 124 g | 124 g
45 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | - | -

## PC
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | PC-1TZ | PC-1TZ-24 | PC-1TW | PC-1TW-24 | MASTER-3 | WS-1S
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 230 V AC | 24 V AC / DC | 230 V AC | 24 V AC / DC | 24 do 250 V AC / DC | 230 V AC
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 180 do 253 V AC | 18 do 27 V AC / 20 do 32 V DC | 180 do 253 V AC | 18 do 27 V AC / 20 do 32 V DC | 20 do 253V AC / 20 do 300 V DC | 180 do 253 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 7,3 VA | 1,8 VA | 7,3 VA | 1,8 VA | 3,2 VA | 7,3 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 2,8 W | 2,38 W AC / 2,71 W DC | 2,8 W | 2,38 W AC / 2,71 W DC | 2,71 W AC / 2,59 W DC | 2,83 W
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik | Przekaźnik
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Ilość funkcji czasowych | Ilość funkcji czasowych | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1
10 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Dokładność powtórzeń | Dokładność powtórzeń | < ± 0,5 % | < ± 0,5 % | < ± 0,5 % | < ± 0,5 % | < ± 0,5 % | -
11 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Wpływ wahań temperatury | Wpływ wahań temperatury | < ± 0,3 % | < ± 0,3 % | < ± 0,3 % | < ± 0,3 % | < ± 0,3 % | -
12 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
13 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria pomiarowa (CAT) | Kategoria pomiarowa (CAT) | III | III | III | III | III | III
14 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II | II | II
15 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
16 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | NO / NC | NO / NC | NO / NC | NO / NC | NO / NC | wyjście napięciowe
17 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków i obwodu wyjściowego | Rezystancja zestyków i obw. wyjściowego | < 6,6 mΩ | < 4,7 mΩ | < 6,6 mΩ | < 4,7 mΩ | < 5 mΩ | < 7,7 mΩ
18 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC
19 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC
20 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia LED | Maksymalny prąd obciążenia LED | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC
21 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalna moc obciążenia LED | Maksymalna moc obciążenia LED | 460 W | 460 W | 460 W | 460 W | 460 W | 460 W
22 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość elektryczna w AC-1 | Trwałość elektryczna w AC-1 | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli
23 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość mechaniczna | Trwałość mechaniczna | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli
24 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Zakresy czasowe | Zakresy czasowe | 0,1 s do 27 h 30 min | 0,1 s do 27 h 30 min | 0,1 s do 27 h 30 min | 0,1 s do 27 h 30 min | 0,1 s do 99 h 59 min 59,9 s | 20 s do 10 min
25 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Typ funkcji czasowej | Typ funkcji czasowej | opóźnione załączenie | opóźnione załączenie | opóźnione wyłączenie | opóźnione wyłączenie | wielofunkcyjny | opóźnione wyłączenie (automat schodowy)
26 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Dokładność nastawiania czasu | Dokładność nastawiania czasu | jednoznaczne nastawy - 10-cio pozycyjne, skokowe pokrętła | jednoznaczne nastawy - 10-cio pozycyjne, skokowe pokrętła | jednoznaczne nastawy - 10-cio pozycyjne, skokowe pokrętła | jednoznaczne nastawy - 10-cio pozycyjne, skokowe pokrętła | 0,1 s | ± 10 % zakresu - pokrętło analogowe
27 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Czas regeneracji | Czas regeneracji | < 100 ms | < 100 ms | < 100 ms | < 100 ms | < 50 ms | -
28 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja zasilania | Sygnalizacja zasilania | LED zielony | LED zielony | LED zielony | LED zielony | LED zielony | -
29 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja załączenia przekaźnika | Sygnalizacja załączenia przekaźnika | LED czerwony | LED czerwony | LED czerwony | LED czerwony | LED żółty | -
30 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C
31 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
32 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | ≤ 80 % | ≤ 80 % | ≤ 80 % | ≤ 80 % | ≤ 80 % | ≤ 80 %
33 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia | Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
34 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
35 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
36 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
37 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy | windowy
38 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy
39 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 6,5 mm | 8 mm
40 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm
41 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
42 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 30 do 13 AWG | 26 do 12 AWG
43 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
44 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
45 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
46 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
47 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN)
48 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35
49 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 69 mm | 18 x 90 x 65 mm
50 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 65 g | 59 g | 65 g | 59 g | 57 g | 57 g
51 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | dla mnożnika 0,1 zakres: 0 do 9,9 s dla mnożnika 1 zakres: 0 do 99 s dla mnożnika 10 zakres: 0 do 990 s dla mnożnika 100 zakres: 0 do 9900 s dla mnożnika 1000 zakres: 0 do 99000 s | dla mnożnika 0,1 zakres: 0 do 9,9 s dla mnożnika 1 zakres: 0 do 99 s dla mnożnika 10 zakres: 0 do 990 s dla mnożnika 100 zakres: 0 do 9900 s dla mnożnika 1000 zakres: 0 do 99000 s | dla mnożnika 0,1 zakres: 0 do 9,9 s dla mnożnika 1 zakres: 0 do 99 s dla mnożnika 10 zakres: 0 do 990 s dla mnożnika 100 zakres: 0 do 9900 s dla mnożnika 1000 zakres: 0 do 99000 s | dla mnożnika 0,1 zakres: 0 do 9,9 s dla mnożnika 1 zakres: 0 do 99 s dla mnożnika 10 zakres: 0 do 990 s dla mnożnika 100 zakres: 0 do 9900 s dla mnożnika 1000 zakres: 0 do 99000 s | - | -

## WBI
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | WBI-1S | WBI-1T | WBI-1S-24
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 230 V AC | 230 V AC | 24 V AC / DC
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 180 do 250 V AC | 180 do 250 V AC | 18 do 27 V AC / 20 do 32 V DC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz (dla AC)
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz (dla AC)
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 7,5 VA | 7,5 VA | 0,7 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 2,1 W | 2,1 W | 1,8 W
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 | 1 | 1
9 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20
10 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II
11 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
12 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | NO / NC | NO / NC | NO / NC
13 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków | Rezystancja zestyków | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ
14 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC
15 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC
16 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia LED | Maksymalny prąd obciążenia LED | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC
17 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalna moc obciążenia LED | Maksymalna moc obciążenia LED | 460 W | 460 W | 460 W
18 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość elektryczna w AC-1 | Trwałość elektryczna w AC-1 | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli
19 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość mechaniczna | Trwałość mechaniczna | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli
20 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Zakresy czasowe | Zakresy czasowe | - | 20 s do 10 min ± 5 % / stałe załączenie | -
21 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Regulacja czasu opóźnionego wyłączenia | Regulacja czasu opóźnionego wyłączenia | - | tak | -
22 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja zasilania | Sygnalizacja zasilania | LED zielony | LED zielony | LED zielony
23 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja zadziałania | Sygnalizacja zadziałania | LED czerwony | LED czerwony | LED czerwony
24 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Funkcja opóźnionego wyłączenia | Funkcja opóźnionego wyłączenia | - | tak | -
25 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C
26 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
27 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 80 % | < 80 % | < 80 %
28 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2
29 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych
30 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych
31 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
32 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | windowy | windowy | windowy
33 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | kwadratowy | kwadratowy | kwadratowy
34 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 8 mm | 8 mm | 8 mm
35 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm
36 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
37 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG
38 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
39 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2
40 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
41 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
42 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN)
43 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35
44 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm
45 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 61 g | 62 g | 58 g
46 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | WBI-1S może być sterowany poprzez podanie fazy L lub neutralnego N na zacisk S | WBI-1T może być sterowany poprzez podanie fazy L lub neutralnego N na zacisk S. Stałe załączenie po naciśnięciu przycisku na czas > 2 s. | WBI-1S-24 może być sterowany poprzez przyłączenie potencjału zacisku A1 lub A2 na zacisk S

## WN
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | WN-3FX | WN-3FG | WN-3FXK | WN-3F-P | WN-3FG-P | WN-3FK-P | WN-33 | WN-3B | WN-3BG | WN-3BK | WP-3C | WP-3CP
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 50 do 265 V AC | 50 do 265 V AC | 50 do 265 V AC | 50 do 265 V AC | 50 do 265 V AC | 50 do 265 V AC | 150 do 260 V AC | 50 do 265 V AC | 50 do 265 V AC | 50 do 265 V AC | 100 do 260 V AC | 100 do 260 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 0,5 VA | 0,3 VA | 0,5 VA | 0,5 VA (po aktywowaniu przycisku) | 0,3 VA (po aktywowaniu przycisku) | 0,5 VA (po aktywowaniu przycisku) | 16,7 VA | 0,5 VA | 0,3 VA | 0,5 VA | 0,9 VA | 1,1 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 0,25 W | 0,25 W | 0,4 W | 0,25 W (po aktywowaniu przycisku) | 0,25 W (po aktywowaniu przycisku) | 0,4 W (po aktywowaniu przycisku) | 1,13 W | 0,13 W | 0,06 W | 0,17 W | 0,22 W | 0,34 W
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Tryb pracy | Tryb pracy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Metoda pomiaru | Metoda pomiaru | - | - | - | - | - | - | TRMS | - | - | - | TRMS | TRMS
9 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | przekaźnik
10 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
11 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Ilość oprawek bezpiecznikowych | Ilość oprawek bezpiecznikowych | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | -
12 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Typ wkładki bezpiecznikowej | Typ wkładki bezpiecznikowej | - | - | - | - | - | - | - | WTA 5 x 20 mm | WTA 5 x 20 mm | WTA 5 x 20 mm | - | -
13 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Zakres pomiaru napięcia źródeł zasilania przy częstotliwości w zakresie 47 do 52 Hz | Pomiar U zasilania od 47 do 52 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Dokładność pomiaru | Dokładność pomiaru | - | - | - | - | - | - | ± 1 % | - | - | - | ± 1 % | ± 1 %
15 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
16 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria pomiarowa (CAT) | Kategoria pomiarowa (CAT) | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | III | III
17 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II
18 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
19 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO
20 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków i obwodu wyjściowego | Rezystancja zestyków i obw. wyjściowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 24 mΩ
21 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A / 250 V AC
22 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 A / 250V AC
23 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Dolny próg napięcia uznanego za prawidłowe na danej fazie | Dolny próg U w danej fazie | - | - | - | - | - | - | 195 V AC | - | - | - | 195 V AC | 195 V AC
24 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Górny próg napięcia uznanego za prawidłowe na danej fazie | Górny próg U w danej fazie | - | - | - | - | - | - | 253 V AC | - | - | - | 253 V AC | 253 V AC
25 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Ilość diod LED | Ilość diod LED | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 x 3-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED | 3 x 3-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED
26 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Kolor diod LED | Kolor diod LED | czerwony | zielony | żółty, zielony, czerwony | czerwony | zielony | żółty, zielony, czerwony | 3 x zielony, 9 x czerwony | czerwony | zielony | żółty, zielony, czerwony | zielony | zielony
27 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Zabezpieczenie (bezpiecznik) | Zabezpieczenie (bezpiecznik) | - | - | - | - | - | - | - | wymienialny 3 x 100 mA | wymienialny 3 x 100 mA | wymienialny 3 x 100 mA, | - | -
28 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C
29 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
30 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 % | < 80 %
31 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
32 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
33 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
34 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm
35 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | śrubowy z podkładką | śrubowy z podkładką | śrubowy z podkładką | śrubowy z podkładką | śrubowy z podkładką | śrubowy z podkładką | windowy | śrubowy z podkładką | śrubowy z podkładką | śrubowy z podkładką | windowy | windowy
36 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | okrągły | okrągły | okrągły | okrągły | okrągły | okrągły | kwadratowy | okrągły | okrągły | okrągły | kwadratowy | kwadratowy
37 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm | 6,5 mm
38 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm
39 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
40 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | 22 do 14 AWG | 22 do 14 AWG | 22 do 14 AWG | 22 do 14 AWG | 22 do 14 AWG | 22 do 14 AWG | 30 do 13 AWG | 22 do 14 AWG | 22 do 14 AWG | 22 do 14 AWG | 30 do 13 AWG | 30 do 13 AWG
41 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 1,0 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
42 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | 1,0 do 1,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 1,0 do 1,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2 | 0,25 do 2,5 mm2
43 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
44 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2
45 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN)
46 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35 | szyna TH35
47 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm
48 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 29 g | 29 g | 29 g | 31 g | 31 g | 31 g | 55 g | 52 g | 52 g | 52 g | 44 g | 48 g
49 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | diody LED Ø 5 mm z płaskim czołem (kąt świecenia 179°) | diody LED Ø 5 mm z płaskim czołem (kąt świecenia 179°) | diody LED Ø 5 mm z płaskim czołem (kąt świecenia 179°) | diody LED Ø 5 mm z płaskim czołem (kąt świecenia 179°), wyświetlanie stanu sieci uruchamiane przyciskiem monostabilnym | diody LED Ø 5 mm z płaskim czołem (kąt świecenia 179°), wyświetlanie stanu sieci uruchamiane przyciskiem monostabilnym | diody LED Ø 5 mm z płaskim czołem (kąt świecenia 179°), wyświetlanie stanu sieci uruchamiane przyciskiem monostabilnym | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz ≥ 5 %, zwarcie faz, przekroczenie dolnego / górnego progu napięcia. Informacja o przyczynie awarii wyświetlana jest za pomocą diod LED. | miniaturowe diody LED (podświetlające) | miniaturowe diody LED (podświetlające) | miniaturowe diody LED (podświetlające) | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz ≥ 5 %, zwarcie faz, przekroczenie dolnego / górnego progu napięcia (również symetryczne). Informacja o przyczynie awarii wyświetlana jest symbolicznie za pomocą wyświetlaczy. Zakres pomiarowy od 100 do 260 V AC. | Wykrywanie nieprawidłowości sieci: zanik fazy, kolejność faz, asymetria faz ≥ 5 %, zwarcie faz, przekroczenie dolnego / górnego progu napięcia (również symetryczne). Informacja o przyczynie awarii wyświetlana jest symbolicznie za pomocą wyświetlaczy. Opóźnienie reakcji: 3 s. Zakres pomiarowy od 100 do 260 V AC.

## MROK
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | MROK-16M | MROK-16SW | MROK-16SN | MROK-16 | SN-16L | SW-10
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | - | -
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 180 do 253 V AC | 180 do 253 V AC | 180 do 253 V AC | 180 do 253 V AC | - | -
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | - | -
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | - | -
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy | Max. pobór mocy | 3,7 VA | 5,5 VA | 5,5 VA | 5,2 VA | - | -
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalna moc rozpraszana | Max. moc rozpraszana | 1,8 W | 2 W | 2 W | 2 W | - | -
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik | przekaźnik | - | -
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Liczba wyjść przekaźnikowych | Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
9 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP65
10 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II | - | -
11 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
12 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Układ zestyków | Układ zestyków | wyjście napięciowe | wyjście napięciowe | wyjście napięciowe | wyjście napięciowe | - | -
13 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Rezystancja zestyków | Rezystancja zestyków | < 6 mΩ | < 6 mΩ | < 6 mΩ | < 6 mΩ | - | -
14 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | Maksymalny prąd obciążenia AC-1 | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | 16 A / 250 V AC | - | -
15 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | Maksymalny prąd obciążenia AC-15 | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | 2,5 A / 250 V AC | - | -
16 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Maksymalny prąd obciążenia LED | Maksymalny prąd obciążenia LED | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | 2,0 A / 250 V AC | - | -
17 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja |  | Maksymalna moc obciążenia LED | 460 W | 460 W | 460 W | 460 W | - | -
18 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość elektryczna w AC-1 | Trwałość elektryczna w AC-1 | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | 10⁵ cykli | - | -
19 | Wyjścia przekaźnikowe, styki i separacja | Trwałość mechaniczna | Trwałość mechaniczna | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | 10⁷ cykli | - | -
20 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Próg zadziałania | Próg zadziałania | regulowany ok. 2 do 50 Lux | regulowany ok. 2 do 50 Lux | regulowany ok. 2 do 50 Lux | regulowany ok. 2 do 50 Lux | - | -
21 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Histereza | Histereza | 10 do 20 Lux | 10 do 20 Lux | 10 do 20 Lux | 10 do 20 Lux | - | -
22 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie zadziałania | Opóźnienie zadziałania | 10 do 20 s | 10 do 20 s | 10 do 20 s | 10 do 20 s | - | -
23 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja zasilania | Sygnalizacja zasilania | - | LED zielony | LED zielony | - | - | -
24 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja uchwycenia progu zadziałania | Sygnalizacja progu zadziałania | LED czerwony działający bezzwłocznie | LED czerwony działający bezzwłocznie | LED czerwony działający bezzwłocznie | LED czerwony działający bezzwłocznie | - | -
25 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Czujnik światła (fotoelement) | Czujnik światła (fotoelement) | fotodioda o charakterystyce ludzkiego oka | fototranzystor (sonda walcowa SW-10) | fototranzystor (sonda natynkowa SN-16L) | fototranzystor | fototranzystor | fototranzystor
26 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C | -25 do 50 °C
27 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
28 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 95 % | < 80 % | < 80 % | < 95 % | < 95 % | < 95 %
29 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
30 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
31 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
32 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Przyłącze | Przyłącze | przewód przyłączeniowy o długości 0,5 m | - | - | przewód przyłączeniowy o długości 0,5 m | doprowadzenie przewodu o dowolnej długości do listwy zaciskowej | przewody przyłączeniowe (dł. 0,5 m) z możliwością dowolnego przedłużenia
33 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dedykowany wkrętak | Dedykowany wkrętak | - | płaski 0,6 x 3,5 mm | płaski 0,6 x 3,5 mm | - | płaski 0,6 x 3,5 mm | -
34 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Typ zacisku | Typ zacisku | - | windowy | windowy | - | windowy | -
35 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Kształt otworu zacisku | Kształt otworu zacisku | - | kwadratowy | kwadratowy | - | kwadratowy | -
36 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Długość odizolowania przewodu | Długość odizolowania przewodu | - | 8 mm | 8 mm | - | 8 mm | -
37 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym | Dokręcać z maks. momentem obrotowym | - | 0,5 Nm | 0,5 Nm | - | 0,5 Nm | -
38 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa | Żyła jednodrutowa | - | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | - | 0,5 do 2,5 mm² | -
39 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła jednodrutowa i wielodrutowa (bez tulejki) AWG | Żyła (bez tulejki) AWG | - | 26 do 12 AWG | 26 do 12 AWG | - | 26 do 12 AWG | -
40 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | Żyła wielodrutowa (linka) bez tulejki | - | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | - | 0,5 do 2,5 mm2 | -
41 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w kwadrat | Żyła linka z tulejką zaciś. w kwadrat | - | 0,5 do 2,5 mm2 | 0,5 do 2,5 mm2 | - | 0,5 do 2,5 mm2 | -
42 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w sześciokąt | Żyła linka z tulejką zaciś. w sześciokąt | - | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | - | 0,5 do 1,5 mm2 | -
43 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Żyła wielodrutowa (linka) z tulejką zaciśniętą w trapez | Żyła linka z tulejką zaciś. w trapez | - | 0,5 do 1,5 mm2 | 0,5 do 1,5 mm2 | - | 0,5 do 1,5 mm2 | -
44 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | hermetyczna, wykonana z tworzywa samogasnącego, kolor szary | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | obudowa modułowa (1 moduł DIN) | hermetyczna, wykonana z tworzywa samogasnącego, kolor szary | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z tworzywa ABS
45 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | mocowanie do podłoża (uchwyty) | szyna TH35 | szyna TH35 | mocowanie do podłoża (uchwyty) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie w otworze o śr. 10,5 mm
46 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 59 x 50 x 23 mm | 18 x 90 x 65 mm | 18 x 90 x 65 mm | 67 x 68 x 29 mm | 50 x 80 x 35 mm | Ø 10 x 30 mm
47 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 63 g | 66 g | 66 g | 82 g | 56 g | 9 g
48 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Czerwona dioda LED podświetla potencjometr regulacyjny | Wyłącznik zmierzchowy z sondą walcową SW-10 | Wyłącznik zmierzchowy z sondą natynkową SN-16L | Czerwona dioda LED podświetla potencjometr regulacyjny | Sonda natynkowa SN-16L przeznaczona jest do stosowania z wyłącznikiem zmierzchowym: MROK-16SN | Sonda SW-10 przeznaczona jest do stosowania z wyłącznikiem zmierzchowym: MROK-16SW

## TP
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | TP-1
1 | Zasilanie urządzenia | Zasilanie | Zasilanie | bateria alkaliczna 12 V, typ 23 A
2 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Wyposażenie dodatkowe | Wyposażenie dodatkowe | izolowane "krokodylki" w komplecie
3 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Napięcie pomiarowe | Napięcie pomiarowe | 12 V DC
4 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Maksymalna rezystancja testowanego obwodu | Max. rezystancja testowanego obwodu | 100 Ω
5 | Sygnalizacja, LED i czujniki | Sygnalizacja "przejścia" - brak przerwy w badanym elemencie (przewód, bezpiecznik, styki itp.) | Sygnalizacja "przejścia" - brak przerwy | optyczna - czerwona dioda LED; dźwiękowa - buzzer
6 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Zakończenie przewodów | Zakończenie przewodów | miniaturowe bananki (śr. 2 mm)
7 | Przyłącza, zaciski i dopuszczalne żyły | Przewody pomiarowe | Przewody pomiarowe | długość 1 m
8 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 35 x 56 x 15 mm
9 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | UWAGA! - do badania przewodów i elementów nie będących pod napięciem

## EURO
L.P. | Grupa | Pełna nazwa parametru | Skrócona do 40 znaków nazwa parametru | EURO-2-0075 | EURO-2-0110 | EURO-2-0150 | EURO-2-0220 | EURO-2-0300 | EURO-2-0400 | EURO-2-0550 | EURO-2-0750 | EURO-2-0900 | EURO-2-1100 | EURO-2-1300
1 | Zasilanie urządzenia | Znamionowe napięcie zasilania | Znamionowe napięcie zasilania | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N | 3 x 400 / 230 V AC + N
2 | Zasilanie urządzenia | Robocze napięcie zasilania | Robocze napięcia zasilania | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC | 170 do 253 V AC
3 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość znamionowa zasilania | Częstotliwość znamionowa zasilania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz
4 | Zasilanie urządzenia | Częstotliwość robocza zasilania | Częstotliwość robocza zasilania | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz | 47 do 52 Hz
5 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy przy rozruchu stycznika | Max. pobór mocy przy rozruchu stycznika | 37,4 VA | 37,4 VA | 37,4 VA | 37,4 VA | 37,4 VA | 37,4 VA | 77,4 VA | 77,4 VA | 77,4 VA | 77,4 VA | 77,4 VA
6 | Zasilanie urządzenia | Maksymalny pobór mocy przy podtrzymaniu stycznika | Max. pobór mocy podtrzymanie stycznika | 11,9 VA | 11,9 VA | 11,9 VA | 11,9 VA | 11,9 VA | 11,9 VA | 14,4 VA | 14,4 VA | 14,4 VA | 14,4 VA | 14,4 VA
7 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Metoda pomiaru | Metoda pomiaru | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna | Wartość skuteczna
8 | Informacje ogólne i typ urządzenia | Element wykonawczy | Element wykonawczy | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik | stycznik
9 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Zakres prądowy | Zakres prądowy | 1,8 do 2,6 A | 2,6 do 3,7 A | 3,7 do 5,5 A | 5,5 do 8,0 A | 5,5 do 8,0 A | 8,0 do 11,5 A | 12,0 do 18,0 A | 12,0 do 18,0 A | 16,0 do 24,0 A | 23,0 do 32,0 A | 23,0 do 32,0 A
10 | Wejścia pomiarowe i zakresy pomiarowe | Dokładność pomiaru | Dokładność pomiaru | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 %
11 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Stopień ochrony | Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65
12 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria pomiarowa (CAT) | Kategoria pomiarowa (CAT) | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III
13 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Kategoria przepięciowa | Kategoria przepięciowa | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II
14 | Bezpieczeństwo elektryczne, izolacja i klasyfikacja | Klasa palności | Klasa palności | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94 | V-0 wg UL 94
15 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Histereza napięciowa | Histereza napięciowa | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V | 8 V ± 2 V
16 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Dolny próg napięcia odłączenia silnika | Dolny próg napięcia odłączenia silnika | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V | 175 V ± 5 V
17 | Progi zadziałania, progi napięciowe i histereza | Górny próg napięcia odłączenia silnika | Górny próg napięcia odłączenia silnika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Opóźnienie odłączenia silnika | Opóźnienie odłączenia silnika | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s | 3 s ± 0,5 s
19 | Czasy, opóźnienia i funkcje czasowe | Czas powrotu | Czas powrotu | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s
20 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz | Zabezp. przed zanikiem i asymetrią faz | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
21 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem (przekaźnik termobimetalowy) | Zabezp. termiczne (bimetal) silnika | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
22 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Zabezpieczenie sterowania obwodu wyjściowego | Zabezp. sterowania obwodu wyjściowego | bezpiecznik WTA 0,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 0,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 0,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 0,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 0,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 0,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 1,25 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 2,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 2,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 2,5 A (w złączce bezpiecznikowej) | bezpiecznik WTA 2,5 A (w złączce bezpiecznikowej)
23 | Funkcje zabezpieczeniowe i kontrolne | Kontrola styków stycznika | Kontrola styków stycznika | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
24 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Maksymalna moc zabezpieczanego silnika | Max. moc zabezpieczanego silnika | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | 11,0 kW | 13,0 kW
25 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Max. moment dokręcania - stycznik | Max. moment dokręcania - stycznik | 1,3 Nm | 1,3 Nm | 1,3 Nm | 1,3 Nm | 1,3 Nm | 1,3 Nm | 1,7 Nm | 1,7 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm
26 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Max. moment dokręcania - przekaźnik termobimetalowy | Max. moment dokręcania - termik | 0,8 Nm | 0,8 Nm | 0,8 Nm | 0,8 Nm | 0,8 Nm | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 1,7 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm
27 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Zaciski wejściowe stycznika - drut | Zaciski wej. stycznika - drut | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1 do 4 mm² | 1,5 do 6 mm² | 1,5 do 10 mm² | 1,5 do 10 mm² | 1,5 do 10 mm²
28 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Zaciski wejściowe stycznika - linka bez tulejki | Zaciski wej. stycznika - linka b/tulejki | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 1 do 4 mm² | 1,5 do 6 mm² | 2,5 do 10 mm² | 2,5 do 10 mm² | 2,5 do 10 mm²
29 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Zaciski wejściowe stycznika - linka z tulejką | Zaciski wej. stycznika - linka z tulejką | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 1 do 4 mm² | 1 do 6 mm² | 1 do 10 mm² | 1 do 10 mm² | 1 do 10 mm²
30 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Zaciski wyjściowe przekaźnika termobimetalowego - drut | Zaciski wyj. termika - drut | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1,5 do 4 mm² | 1 do 6 mm² | 1 do 6 mm² | 2,5 do 10 mm² | 2,5 do 10 mm² | 2,5 do 10 mm²
31 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Zaciski wyjściowe przekaźnika termobimetalowego - linka bez tulejki | Zaciski wyj. termika - linka b/tulejki | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 0,75 do 4 mm² | 1,5 do 6 mm² | 1,5 do 6 mm² | 2,5 do 10 mm² | 2,5 do 10 mm² | 2,5 do 10 mm²
32 | Stycznik, przekaźnik termobimetalowy i tor silnikowy | Zaciski wyjściowe przekaźnika termobimetalowego - linka z tulejką | Zaciski wyj. termika - linka z tulejką | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 0,34 do 2,5 mm² | 1 do 4 mm² | 1 do 4 mm² | 1,5 do 6 mm² | 1,5 do 6 mm² | 1,5 do 6 mm²
33 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury pracy | Zakres temperatury pracy | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C | -20 do 50 °C
34 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Zakres temperatury składowania | Zakres temperatury składowania | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C | -30 do 80 °C
35 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Dopuszczalna wilgotność względna | Dopuszczalna wilgotność względna | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 % | < 95 %
36 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
37 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na drgania | Odporność na drgania | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
38 | Warunki środowiskowe i odporność mechaniczna | Odporność na udary | Odporność na udary | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych
39 | Obudowa, montaż i wymiary | Obudowa | Obudowa | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu | hermetyczna, wykonana z poliwęglanu
40 | Obudowa, montaż i wymiary | Montaż | Montaż | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe) | mocowanie do podłoża (otwory montażowe)
41 | Obudowa, montaż i wymiary | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm | 203 x 300 x 135 mm
42 | Obudowa, montaż i wymiary | Masa | Masa | 1770 g | 1770 g | 1770 g | 1770 g | 1770 g | 1770 g | 1917 g | 1922 g | 1962 g | 1962 g | 1967 g
43 | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | Informacje uzupełniające | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody | może współpracować z czujnikiem ciśnieniowym, czujnikiem lustra wody i czujnikiem przepływu wody